[image: image24.png]i KAIXUE COLD CHAIN






[image: image1.png]



       Руководство по эксплуатации
[image: image24.png]
[image: image25.png]



Специальное объявление
Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием устройства!
Послепродажное обслуживание
Мы усердно работаем в Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., чтобы предоставлять клиентам комплексные услуги в любое время. Например, сеть снабжения и сбыта, а также аварийные службы дилеров по всей стране будут соответствовать требованиям клиентов. Благодаря опытному техническому персоналу и большому количеству аксессуаров эти ремонтные центры могут гарантировать быстрый ремонт.

Соблюдайте меры предосторожности пользователя или обратитесь в ближайший сервисный центр SuperSnow в случае возникновения проблем в холодильной установке в процессе транспортировки.

Позвоните на 24-часовую горячую линию обслуживания компании Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., если не можете связаться с сервисным центром.

Подготовьте следующую информацию при совершении телефонного звонка, чтобы получить быстрые услуги:

· Ваше имя, название компании и адрес;

· Оставьте свой номер телефона, чтобы сервисный центр мог вам перезвонить;

· Модель и серийный номер холодильной установки;

· Температура в отсеке, заданное значение и название груза;

· Сделайте краткое описание вашей проблемы и мер, принятых вами для ее решения.

Мы приложим все усилия, чтобы решить вашу проблему!
Безопасность
Техническое обслуживание и техника безопасности, описанные в данном руководстве, предназначены для предотвращения связанных с этим несчастных случаев. Для вашей безопасности соответствующие предупреждающие знаки были наклеены в соответствующих местах устройства.
	[image: image27.png]



	Перед использованием холодильной установки внимательно прочитайте всю информацию по технике безопасности, приведенную здесь и указанную на изделии. Пользователь должен заранее пройти обучение, прежде чем безопасно использовать холодильную установку.

	[image: image26.png]



	Средства индивидуальной защиты:

● Как описано здесь, перед любой эксплуатацией холодильной установки надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты.

● Во время работы устройства рекомендуется надевать средства защиты органов слуха.

	
	Работа на большой высоте:

● Используйте подходящие средства защиты, такие как рабочая платформа при ремонте устройства.

	[image: image2.png]



	Автоматическое управление:

· Устройство имеет автоматическую функцию "старт / стоп" (это очень эффективная функция экономии топлива).
· При установке в автоматический режим работы устройство может автоматически запуститься в любое время без какого-либо предупреждения.
· Перед ремонтом устройства убедитесь, что главный выключатель питания управления замкнут и что устройство не будет автоматически запущено.
· Сделайте четкую предупреждающую пометку или зафиксируйте положение включения/ выключения.
· Положительный кабель аккумулятора в дорожном режиме.

· Подключение кабеля питания в режиме stand by от батареи.

	[image: image3.png]A ATTENTION A
WARNNG !





	Ремень и вентилятор:

· Устройство имеет автоматическую функцию "старт/стоп". При установке в автоматический режим работы устройство может быть автоматически запущено в любом случае.

· Остерегайтесь ремня, лопастей вентилятора и других движущихся частей во время работы устройства.

· Перед ремонтом устройства убедитесь, что главный выключатель питания управления выключен и что устройство не будет автоматически запущено. Зафиксируйте положение включения/выключения.

· Проверьте, работают ли защитные устройства (например, решетка вентилятора и крышка вентилятора) и не снимайте их во время работы устройства.

· Держите голову, другие части тела, волосы и инструменты подальше от движущихся частей устройства

	[image: image4.png]



	Хладагент:

· Прямой контакт хладагента в устройстве с кожей или глазами может

привести к обморожению, ожогу или слепоте.
· Как ядовитый газ, хладагент должен эксплуатироваться или использоваться только персоналом, имеющим соответствующую квалификацию или опыт.
· Любое вещество с активными химическими свойствами или любое легковоспламеняющееся и горючее вещество должно храниться вдали от устройства.
· При контакте с хладагентом используйте средства индивидуальной защиты, такие как очки, защитный костюм и перчатки.

	[image: image5.png]



	Обморожение или ожог:

· Когда устройство находится в нормальном режиме работы или вскоре после выключения, некоторые детали части устройства будут очень горячими или холодными (например, выхлопная труба двигателя , выхлопная труба высокого давления, теплообменник, резервуар, аккумулятор и двигатель).

· Во избежание травм при ремонте устройства надевайте защитные перчатки.



	[image: image6.png]



	Электрические компоненты:

· Некоторые компоненты, особенно электрический шкаф холодильной установки в режиме питания находится под напряжением.
· При эксплуатации электроустановок используйте соответствующие инструменты и надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты: защитные перчатки и защитные очки.
· Перед ремонтом холодильной установки убедитесь, что главный выключатель питания находится в положении "выкл.".
· Убедитесь, что холодильная установка отсоединена от любого блока питания. Как было сказано выше, заблокируйте и идентифицируйте источник питания устройства. Перед внутренним включением электрического блока управления убедитесь, что блок управления не электрифицирован.
· Разрядите все конденсаторы и разрядные емкости перед ремонтом конденсаторов чтобы избежать поражения электрическим током.
· Для необходимой работы в заряженном состоянии блока управления,

оператор должен иметь квалификационный сертификат, позволяющий работать в условиях низкого/ высокого напряжения.

	[image: image7.png]



	Охлаждающая жидкость двигателя:

· Устройство оснащено комплектом высоковольтной системы охлаждения. При нормальном рабочем состоянии агрегата жидкость циркулирует в агрегате и имеет высокую температуру. и состояние высокого давления.

· Не открывайте крышку бака для горячей жидкости, когда устройство работает или просто выключается вниз.

· Чтобы открыть крышку бака, медленно отвинтите крышку бака и сбросьте давление в баке не менее чем через 10 мин после выключения.

· В случае утечки жидкости немедленно очистите жидкость.

· Избегайте попадания жидкости на кожу и в глаза. Для контакта с жидкостью, пожалуйста, используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитный костюм и очки.



	[image: image8.png]



	Батарея:

· Холодильная установка может быть оснащена свинцово-кислотной аккумуляторной батареей. Обычно выделяется небольшое количество легковоспламеняющегося и взрывоопасного водорода когда аккумулятор заряжен.
· Попадание кислоты на кожу или в глаза может привести к серьезному ожогу.
· Любое пламя, воспламеняющиеся вещества или языки пламени должны находиться вдали от батареи.
· При обработке и зарядке аккумулятора надевайте средства индивидуальной защиты: защитный костюм, защитные перчатки и защитные очки.

	[image: image9.png]B>
I





	Порезы:

· При контакте с устройством или открытии некоторых закрытых компонентов обратите внимание на некоторые зазубрины или заусенцы (например, змеевик испарителя, радиатор водяного бака и зажим).
· При обслуживании или ремонте устройства надевайте перчатки и другие средства защиты.

	[image: image10.png]



	Защита окружающей среды:

· В процессе эксплуатации холодильной установки обращайте внимание на защиту окружающей среды.
· Во избежание загрязнения окружающей среды не выбрасывайте хладагент в атмосферу и не выбрасывайте жидкость, масло, аккумулятор и химические вещества на природу. Извлеките их и проведите утилизацию в соответствии с действующими правилами.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ни в коем случае никому не должно быть позволено ремонтировать компьютер или плату дисплея. В случае возникновения каких-либо проблем с этими деталями обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd. для замены.

Технический персонал может только проверять блок управления (ремонт жгута проводов) и проверять, могут ли микропроцессорные элементы нормально работать при различных напряжениях и сверхнизком токе, а не схемы процессора. Неправильное использование вольтметра, перемычки, тестера и других устройств приведет к необратимому повреждению микропроцессора.

Большинство электронных компонентов подвержены повреждениям, вызванным электростатическим разрядом (ESD). Иногда само человеческое тело может обладать достаточным статическим электричеством, так что контакт человеческого тела с электронными компонентами может привести к повреждению. Такое явление особенно очевидно в интегральной схеме микропроцессора независимой холодильной установки.
Инструкция по погрузке груза

Надлежащая вентиляция внутри вагонов или поток воздуха вокруг или через грузы (продукты питания) является ключом к сохранению качества грузов (продуктов питания) во время транспортировки. Недостаточный поток воздуха вокруг или через грузы может привести к перегреву или замерзанию верхней части грузов или продуктов.
Мы настоятельно рекомендуем вам использовать поддоны, через которые воздух может свободно возвращаться в испаритель, поэтому поддоны помогут защитить грузы от воздействия тепла пола грузовика. При использовании поддонов будьте осторожны, чтобы не прижать дополнительные упаковки к задней части пола грузовика, что может помешать прохождению воздуха.
Правильный метод укладки штабелей является еще одним фактором защиты грузов. Например, такие продукты, как фрукты и овощи, которые могут выделять тепло, должны быть сложены в кучу, обеспечивая вентиляцию. Этот метод называется “воздушная укладка”. А мясо и другие замороженные продукты, не выделяющие тепла, должны быть плотно сложены в центре вагона.
Все продукты должны быть сложены на расстоянии от стенок вагона, чтобы обеспечить вентиляцию между продуктами и стенами, чтобы избежать повреждения грузов теплом снаружи стен.
Измерение температуры загруженных грузов очень важно для обеспечения правильной температуры во время транспортировки. Холодильные установки предназначены для поддержания температуры охлажденного груза на уровне при загрузке груза, а не для снижения температуры с высокого уровня.

Некоторые предложения:

-Предварительная загрузка:
· предварительно охладите фургон за 15 минут.
· удалите влагу внутри фургона с помощью принудительного размораживания вручную. Автоматическое размораживание работает только при выключении контроллера размораживания (при 3 градусах C внутри в режиме охлаждения и 8 градусов. C в режиме нагрева).

·Вентиляторы испарителя защищены защитными решетками. Решетки замерзают, когда агрегат находится в условиях большой нагрузки. Поэтому рекомендуется регулярно чистить решетки маленькими щетками, а чистку необходимо производить, когда устройство перестает работать.
Рекомендации:
Погрузка

· загружайте груз после того, как холодильная установка перестанет работать;

· держите двери фургона открытыми минимально во время погрузки, чтобы предотвратить попадание тепла и влаги;

· установите регулятор температуры с соответствующей температурой в соответствии с загруженным грузом;

· измерьте температуру внутри грузов с помощью термометра зондового типа;

· следите за тем, чтобы воздухозаборник и выход испарителя ничем не были заблокированы.

Примечание:

- используйте распорный блок между грузами;
- осуществляйте перевозку грузов на поддонах.
Соблюдайте следующие расстояния:
6-8 см между загруженным грузом и передней стенкой фургона;
20 см между верхней частью груза и потолком фургона;
пространство между днищем груза и полом вагона.

Примечание:

Организуйте стоянку автомобиля в прохладном месте, когда не используете холодильную установку.

ВАЖНО:

Требуется включать холодильный агрегат не менее чем на 15 минут каждый месяц.

Рекомендуемая температура транспортировки

В таблице ниже приведена установленная температура при транспортировке некоторых грузов. Эта таблица предназначена только для справки, указанная настройка температуры должна соответствовать запросу перевозчика или получателя.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, проконсультируйтесь с дистрибьюторами или сервисными центрами Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd.

	Груз
	Требуемая температура
	Режим

	Бананы
	15℃
	60℉
	Постоянный

	Фрукты и овощи
	4℃~6℃
	39℉~43℉
	Постоянный

	Свежее мясо/морепродукты
	2℃
	36℉
	Старт/стоп или постоянный

	Молочные продукты
	2℃~6℃
	36℉~43℉
	Старт/стоп или постоянный

	Заморозку
	-20℃
	-4℉
	Старт/стоп

	Замороженные фрукты/овощи
	-18℃
	0℉
	Старт/стоп

	Замороженное мясо/морепродукты
	-20℃
	-4℉
	Старт/стоп

	Мороженое
	-25℃
	-13℉
	Старт/стоп


* Мы предлагаем режим “непрерывной работы” при условии частого открытия и выключения во время транспортировки, чтобы гарантировать качество груза, при этом необходимо отключение при открытии дверей для выгрузки грузов, чтобы гарантировать функционирование агрегата.

Характеристики холодильных агрегатов серии KSD:
· Режимы охлаждения, нагрева и оттайки.

· Автоматическое охлаждение или нагрев в соответствии с заданной температурой и температурой внутри фургона.
· Автоматическое управление циклом охлаждения и оттайки в соответствии с периодом времени.

· Функция настройки интервала оттайки.
· Функция настройки времени выполнения оттайки.

· Функция настройки конечной температуры оттайки (зависит от датчика оттайки).

· Функция настройки разности температур возвратного воздуха при работе на охлаждение.
· Функция настройки разности температур возвратного воздуха при работе на нагрев.
· Температура оттайки - функция просмотра.
· Функция просмотра частоты вращения двигателя.

· Функция просмотра температуры в двигателе.
· Функция просмотра напряжения питания.
· Функция просмотра наработки.
· Функции определения температуры, неисправности датчика, неисправности давления в трубе, неисправности напряжения питания и другие неисправности.

· Совершенные инструкции по аварийной сигнализации и механизм устранения неисправностей

Примечание:

1. Функция предотвращения частого запуска компрессора - интервал между каждым запуском компрессора и его закрытием должен составлять более 1 минуты.
2. Функция защиты питания - запуск / остановка охлаждения или оттайки будет осуществляться последовательно через соответствующий интервал времени для достижения буферизации тока, чтобы на источник питания не влиял большой импульсный ток.

Технические параметры холодильных агрегатов серии KSD
· Номинальный рабочий ток: DC12V
· Максимально допустимый диапазон рабочего напряжения: DC8V ~ DC16V
· Номинальный рабочий ток: менее 100 мА
· Диапазон определения напряжения: DC0V ~ DC50V
· Рабочая температура. диапазон: -20℃ ~ 85 ℃
· Диапазон напряжения внешней сети: 
- трехфазный AC220V±5％/ 60 Гц

- трехфазный переменный ток 380 В±5％/ 50 Гц

· Точность настройки температуры: 1℃
· Диапазон настройки температуры: -40 ℃ ~ 40 ℃ (в зависимости от дополнительных параметров настройки F08 ~ F07)
· Точность отображения температуры: 0.1℃
· Диапазон отображения температуры: -40 ℃ ~ 85 ℃
· Уровень защиты контроллера: IP54
· Стандарт испытаний на электромагнитную совместимость: ISO 11452
Внимание:

При использовании внешнего источника питания AC380V перед подачей напряжения необходимо подключить специальный разъем питания устройства; после включения питания проверьте, вращается ли вентилятор охлаждения конденсатора по часовой стрелке; если таковой имеется, отрегулируйте любые два провода трехфазных проводов под напряжением. Если используется внешнее питание AC380V, специальный разъем питания устройства можно отсоединять только после выключения питания. Внешний источник питания AC380V должен быть снабжен надежным проводом заземления!
Инструкция по использованию клавиш контроллера
[image: image11.png]10 9

ON/OFF INCREASE

I, 18.ismsxc  -20 axsac
FUNCTION

FAULT CHECK EEL LR 2007F 128160 1320
MANUAL DEFROST DECREASE

CONTINUOUS RUNNING CHECK

PRETRIP(NO) H/L SPEED SWITCHOVER





1. Электрический резервный режим

2. Предупреждающее уведомление

3. Уведомление об обслуживании

4. Уведомление о размораживании

5. Уведомление о низкой скорости

6. Непрерывный ход

7. Уведомление о двигателе вентилятора

8. Уведомление об отоплении

9. Уведомление об охлаждении

10. Уведомление о запуске

11. Уведомление о неисправности

Запуск/завершение работы
· Процесс запуска:

(1) Нажмите клавишу включения/выключения для подачи питания на контроллер и модуль управления.

(2) Следуйте следующим инструкциям в данном руководстве.

· Процесс завершения работы:

Короткое нажатие клавиши включения/выключения на контроллере отключает питание контроллера и модуля управления.
Функциональное описание клавиш на панели управления
	Клавиша ВКЛ / ВЫКЛ
	[image: image12.png]




	Операция запуска: Подсветка клавиши ON включается при включении контроллера; короткое нажатие клавиши ON запускает холодильную систему. Если система работает нормально, она переходит в режим охлаждения или нагрева в соответствии с заданной температурой и фактической температурой в поле.

Операция выключения: короткое нажатие клавиши, и система переходит в процесс выключения.

	Клавиша функции «Оттайка»
	[image: image13.png]




	Длительное нажатие функциональной клавиши размораживания в течение 3 секунд в режиме охлаждения может переключиться в режим размораживания и загорится индикатор размораживания.

Предварительным условием для перехода в режим размораживания является то, что температура датчика размораживания ниже температуры окончания размораживания. В противном случае невозможно одновременно перейти в режим размораживания и 3 звуковых сигнала.

Контроллер будет выполнять функцию размораживания по кругу в соответствии с интервалом размораживания и временем размораживания, установленными пользователями. Если температура датчика размораживания превышает температуру окончания размораживания в процессе размораживания, система автоматически выходит из режима размораживания и переходит в режим охлаждения.

Короткое нажатие функциональной клавиши размораживания позволяет переключиться на интерфейс отображения температуры размораживания. Вернитесь к интерфейсу отображения температуры внутри фургона, если в течение 5 секунд не выполняется никаких действий.

	Клавиша функции «Самодиагностики»
	[image: image14.png]




	Функция предварительного отключения для этой модели отсутствует.

Значок всегда включен, и значок мигает, когда двигатель нуждается в обслуживании. Нажмите эту клавишу, чтобы отменить уведомление об обслуживании.

	Клавиша переключения высоких/низких скоростей
	[image: image15.png]




	Нажмите эту клавишу для переключения между режимами "Принудительная низкая скорость" и "Автоматическое регулирование скорости". При переключении в режим "Принудительной низкой скорости" загорается индикатор низкой скорости; или индикатор будет выключен.

	Клавиша Просмотр
	[image: image16.png]




	В поле состояние отображения температуры короткое нажатие клавиши просмотра для циклического переключения между кодом неисправности (если таковой имеется) и функциями просмотра. При входе в каждый интерфейс просмотра на экране дисплея загорается соответствующий значок. Таблица кодов неисправностей, как показано ниже

	Код
	Разъяснение
	Ед. изм.

	01
	Температура возвратного воздуха
	℃

	02
	Температура приточного воздуха
	℃

	03
	Температура окружающей среды
	℃

	04
	Температура воды в двигателе
	℃

	05
	Температура всасывания компрессора
	℃

	06
	Температура нагнетания компрессора
	℃

	07
	Температура окончания размораживания
	℃

	08
	Температура нагнетания компрессора
	бар

	09
	Давление всасывания компрессора
	бар

	10
	Частота вращения двигателя
	об/мин

	11
	Вольт батареи
	В

	12
	Системный электрический ток
	А

	13
	Напряжение линии AB
	В

	14
	Линейное напряжение BC
	В

	15
	Линейное напряжение CA
	В

	16
	Электрический ток
	А

	17
	B электрический ток
	А

	18
	C электрический ток
	A

	19
	Спящий режим
	Y/N

	20
	Пора спать
	H

	21
	Общее количество часов работы
	H

	22
	Часы работы двигателя
	H

	23
	Часы работы электрооборудования в режиме ожидания
	H

	24
	Время для обслуживания
	H

	25
	Модель устройства
	KSD-

	26
	Серийный номер устройства
	Заводской номер агрегата

	27
	Идентификатор шасси
	Номерной знак

	28
	Номер версии программного обеспечения устройства.
	Номер версии обновления

	Клавиша Ошибка
	[image: image17.png]




	Нажмите клавишу списка таблиц неисправностей. Если активной неисправности нет, на дисплее появится сообщение (активной неисправности нет) и будет продолжаться в течение пяти минут.

Если происходит активация неисправности, отображается код неисправности и информация. Последний появившийся код будет отображен первым, и так далее. Нажмите (Список таблиц неисправностей) или (стрелка вверх или вниз), чтобы прокрутить список таблиц неисправностей.

	Клавиша работы постоянного режима
	[image: image18.png]




	Нажмите клавишу start-stop/continuous running, выберите режим start/stop или переключитесь на режим постоянной работы. Чтобы проверить, горит ли индикатор режима непрерывной работы, в это время устройство не отображает значок в режиме работы (старт-стоп).

	Клавиша повышения
	[image: image19.png]




	В поле состояние отображения температуры нажмите клавишу увеличения, чтобы открыть функцию настройки температуры. В это время загорается индикатор настройки температуры. Нажмите эту клавишу еще раз, чтобы увеличить заданную температуру. На 1℃, пока не достигнет макс. допустимое заданное значение 40℃. Длительное нажатие этой клавиши позволяет реализовать настройку непрерывного увеличения. Когда вы войдете в состояние просмотра и настройки, объедините клавишу увеличения с текущим меню, чтобы получить функцию изменения параметра или увеличения значения

	Клавиша понижения
	[image: image20.png]<





	В поле состояние отображения температуры нажмите клавишу уменьшения, чтобы открыть функцию настройки температуры. В это время загорается индикатор настройки температуры. Нажмите эту клавишу еще раз, чтобы уменьшить заданную температуру. На 1℃, пока не достигнет мин. допустимое заданное значение - 40℃. Длительное нажатие этой клавиши позволяет осуществлять непрерывное уменьшение настройки. Когда вы войдете в состояние просмотра и настройки, объедините клавишу уменьшения с текущим меню, чтобы получить функцию изменения параметра или уменьшения значения.

	Клавиша Установить
	[image: image21.png]




	Короткое нажатие кнопки настройки позволяет переключаться между температурой коробки и настройкой температуры коробки, при этом на экране загорается соответствующий индикатор. На экране отображается номер элемента настройки, например единица измерения температуры 01. В это время нажмите клавишу set, чтобы войти в процесс настройки, содержимое настройки отображается на экране. После завершения настройки коротко нажмите клавишу настройки, содержимое дисплея вернется к номеру элемента настройки, и содержимое настройки вступит в силу. На этом этапе вы можете выбрать нужный элемент настройки, нажав клавишу увеличения или уменьшения.

	№
	Наименование
	Значение

	01
	Единица измерения температуры
	(℃/℉)

	02
	Контроль температуры с помощью датчика
	(Обратный/приточный воздух)

	03
	Интервал размораживания
	(30-600) минут

	04
	Время размораживания
	(10-90)минут

	05
	Температура окончания размораживания.
	(1.0-20.0)℃

	06
	Разница в температуре
	(2.0-8.0)℃

	07
	Коррекция разности температур
	(-10.0--+10.0)℃

	08
	Минимальный рабочий час
	(4-60)минут

	09
	Время просыпаться
	(-Год -Месяц- День- Час -Минута)

	10
	Спящий режим
	(да/нет)

	11
	Пробуждение перед поездкой
	(да/нет)

	12
	Набор данных
	（-Год-Месяц-День）

	13
	Установленное время
	(-Час-Минута-Секунда)

	14
	Язык
	(CN/EN)


Режим работы системы
Если не указано иное, приведенные ниже символы имеют следующие значения:

Tset - Заданную температуру

Tin - Температура в фургоне (температура на входе обратного воздуха)

Tdef
 - Температура оттайки Def

Tdzr - Разность температур обратного воздуха при охлаждении Tdzr

Tdzh
 - Разность температур обратного воздуха при нагреве Tdzh

Режим охлаждения:

Контроллер автоматически открывает или останавливает охлаждение в зависимости от температуры. 

Tin
- Tset
>= Tdzr начало охлаждения

Tin
- Tset
<= 0 остановка охлаждения

Tin
- Tset
<= -Tdzh переходит в режим нагрева

Другие необходимые условия для запуска компрессора:

1. Минимальное время остановки компрессора более 1 минуты.

2. Давление в трубопроводе охлаждения в норме.

3. Напряжение питания автомобиля находится в пределах нормы.

Режим нагрева:
Контроллер автоматически открывает или останавливает нагрев в зависимости от температуры. менять:

Tin
- Tset
<= -Tdzh  начало нагрева
Tin
- Tset
>= 0 остановка нагрева
Tin
- Tset
>= Tdzr переход в режим охлаждения
Кроме того, необходимые условия для открытия компрессора также включают:

1. Минимальное время остановки составляет более 1 минуты.

2. Давление в холодильном трубопроводе нормальное.

3. Напряжение питания автомобиля находится в пределах нормы.
Режим оттайки:
В режиме охлаждения контроллер автоматически управляет началом и остановкой размораживания в соответствии с интервалом размораживания, временем выполнения размораживания, температурой окончания размораживания. и другие параметры, установленные пользователем.

Пользователь также может коротко нажать клавишу размораживания, чтобы вручную перейти в режим размораживания. Предварительные условия для перехода в режим размораживания:

1. Температура датчика размораживания. ниже, чем температура окончания размораживания..

2. Давление в холодильном трубопроводе нормальное.

3. Напряжение питания автомобиля находится в пределах нормы.

Функция автоматического цикла размораживания:

Дождитесь интервала размораживания → запустите процесс размораживания → дождитесь времени выполнения размораживания (или достижения конечной температуры размораживания).
Функциональное описание панели управления
Функция настройки температуры

В состоянии отображения температуры холодильной камеры нажмите клавишу set один раз (или непосредственно нажмите клавишу увеличения или уменьшения), чтобы включить функцию настройки температуры. Когда горит индикатор настройки температуры, на экране отображается текущая установленная температура. В этом случае нажмите клавишу увеличения или уменьшения, чтобы изменить заданную температуру. Настройка автоматически вступает в силу через 5 секунд после прекращения работы и переключается на отображение температуры в окне.
Функция просмотра соответствующих параметров

Обратитесь к вышеупомянутому описанию ключа просмотра для получения подробной информации о работе.

Функция автоматического охлаждения/ нагрева

Контроллер автоматически переключает режим охлаждения и режим нагрева в соответствии с заданной температурой и температурой в фургоне в качестве разности температур возврата охлаждения. и разность температур возврата тепла. чтобы поддерживать температуру в фургоне в пределах диапазона, установленного пользователем.

Функция автоматического размораживания
В режиме охлаждения контроллер автоматически управляет началом и остановкой размораживания в зависимости от интервала размораживания, времени размораживания, температуры окончания размораживания, времени оттайки и других параметров, заданных пользователем.

Функция защиты компрессора
1. Компрессор мин. время выключения 1 мин

Компрессор можно снова запустить за одну минуту до повторного запуска.

2. Защита от обнаружения аномалий давления в холодильной трубе

Система охлаждения одновременно обнаруживает аномалию давления в трубопроводе системы и останавливает работу компрессора в случае аномалии.

Функция защиты двигателя

1. Определение давления масла: выключите и сообщите соответствующий код неисправности в случае исключения.

2. Определение температуры воды в двигателе: выключите и сообщите соответствующий код неисправности в случае исключения.

3. Определение частоты вращения двигателя: выключите и сообщите соответствующий код неисправности в случае исключения.

Функция настройки температуры обратной разницы в охлаждении и нагреве.

Пользователь может сбалансировать конфликт между частотой запуска/ остановки компрессора и температурой коробки. контролируйте точность, устанавливая разность температур обратного охлаждения и нагрева.

Температура коробки. функция настройки компенсации ошибок

Пользователь может изменить значение компенсации ошибок и отображаемое значение. температуры коробки.

Функция обнаружения предохранителей

Этот контроллер имеет функцию обнаружения плавления предохранителя и отображает соответствующий код неисправности.

Функция сохранения параметров при отключении питания

Этот контроллер автоматически сохраняет все установленные значения, накопленное время работы устройства и другие данные в случае отключения питания и автоматически загружает вышеуказанные данные при каждом запуске для сохранения пользовательских настроек.
Меры предосторожности
1. Устройство должно работать не реже одного раза в месяц (двигатель или электрический режим ожидания) и более 20 минут.

2. При использовании режима stand by используйте розетку, входящую в комплект поставки устройства. Линия электропередачи должна быть выполнена из медного провода национального стандарта диаметром более 4 мм2 и надежно заземлена.

3. Своевременно очищайте верхний конденсатор от мусора, чтобы обеспечить плавный приток воздуха.

4. Устройство использует источник питания трехфазной четырехпроводной системы и электродвигателя переменного тока 380 В. Следите за тем, чтобы вода и масло не попадали непосредственно на швы.
Коды ошибок
	Fault code
	Описание
	Stop
	No stop
	Поиск неисправности

	001
	Ошибка Can1
	X
	
	1.Проверьте, включен ли контроллер
2.Проверьте, включена ли плата сбора данных.
3.Проверьте электрическое соединение между контроллером и платой сбора данных.


	002
	Ошибка Can2 (только для мультитемпературных агрегатов)
	X
	
	1.Проверьте, включена ли плата сбора данных.
2.Проверьте, включена ли печатная плата 2.
3.Проверьте соединение между печатной платой 2 и платой сбора данных.


	B02
	Электрический резервный модуль может вызвать ошибку
	
	X
	1.Проверьте, включен ли электрический резервный модуль питания
2.Проверьте соединение между платой сбора данных и электрическим резервом


	003
	Переключатель HP
	X
	
	1.Проверьте давление в системе агрегата
2.Проверьте, открыт или закрыт ли запорный клапан
3.Проверьте ремни вентилятора конденсатора, сердечника и электродвигателя
4.Проверьте, не сломан ли переключатель HP


	004
	Переключатель LP
	X
	
	1.Проверьте, нет ли утечки или недостатка хладагента
2.Проверьте, не сломан ли переключатель LP


	005
	Переключатель температуры воды
	X
	
	1.Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя
2.Проверьте, не загрязнена ли водопроводная труба сердечника конденсатора
3.Проверьте реальную температуру воды в двигателе
4.Проверьте, не сломан ли переключатель температуры воды


	006
	Разомкнутый контур реле давления масла
	
	X
	1.Проверьте, не сломан ли переключатель давления масла
2.Проверьте, не повреждены ли соединение и вилка реле давления масла
3.Проверьте количество масла


	007



	Короткое замыкание реле давления масла
	X
	
	1.Проверьте, не сломан ли переключатель давления масла
2.Проверьте, не повреждены ли соединение и вилка реле давления масла
3.Проверьте количество масла


	008
	Высокая температура охлаждающей жидкости.
	X
	
	1.Проверьте показания температуры воды на контроллере и реальную температуру воды в двигателе
2.Проверьте уровень охлаждающей жидкости
3.Проверьте излучающую трубку двигателя


	009
	Высокое давление нагнетания компрессора
	X
	
	1.Проверьте реальное значение давления, показанное на контроллере
2.Проверьте фактическое состояние системы.
3.Проверьте, открыт или закрыт ли запорный клапан
4.Проверьте ремни вентилятора конденсатора и электродвигателя


	010
	Высокое напряжение батареи
	X
	
	1.Проверьте кабель аккумулятора, если он ослаблен
2.Проверьте напряжение батареи


	011
	Низкое напряжение батареи
	X
	
	1.Проверьте кабель аккумулятора, если он ослаблен
2.Проверьте напряжение батареи
3.Проверьте генератор переменного тока


	012
	Высокая температура нагнетания компрессора.
	X
	
	1. Проверьте значение датчика, показанное на контроллере, если оно совпадает с фактической температурой
2.Проверьте запорный клапан, если он открыт или закрыт
3.Очистите сердечник конденсатора, если он загрязнен
4.Проверьте ремни вентилятора конденсатора и электродвигателя


	013
	Низкое давление всасывания
	
	X
	1.Проверьте, нет ли утечки или недостатка хладагента
2.Проверьте, не сломан ли переключатель LP


	014
	Высокое давление всасывания
	Можно установить остановку
	1.Проверьте переключатель LP
2.Проверьте, открыт или закрыт ли запорный клапан
3.Очистите сердечник конденсатора, если он загрязнен


	015
	Проверьте систему охлаждения
	Можно установить остановку
	Проверьте, нет ли утечки или недостатка хладагента


	016
	Проверьте тепловой цикл
	X
	
	Проверьте тепловой цикл


	017
	Не удается запустить -Автоматический режим
	X
	
	

	018
	Проверьте температуру охлаждающей жидкости.
	Можно установить остановку
	1.Проверить температуру и объем охлаждающей жидкости

	019
	Проверьте обороты на низкой скорости
	Можно установить остановку
	1.Проверьте соленоид скорости
2.Проверьте работу соленоида

	020
	Проверьте высокие обороты в минуту
	
	1.Проверьте соленоид скорости
2.Проверьте работу соленоида

	1.Проверьте соленоид скорости
2.Проверьте работу соленоида


	021
	Остановка двигателя
	X
	
	1.Проверьте соленоид скорости
2.Проверьте работу соленоида


	022
	Генератор переменного тока не заряжается
	Можно установить остановку
	1.Проверьте ремень генератора переменного тока
2.Проверьте модуль возбуждения генератора переменного тока
3.Проверьте генератор переменного тока, если он сломан


	023
	Температура в фургоне выше заданного значения
	Можно установить остановку
	1.Проверьте систему охлаждения
2.Сброс к заводским настройкам


	024
	Температура в фургоне некорректна
	
	X
	1.Проверьте систему охлаждения
2.Сброс к заводским настройкам


	025
	Оттайка не завершена
	
	X
	1.Проверьте систему охлаждения
2.Проверьте температуру размораживания
3.Проверьте датчик размораживания
4.Сброс к заводским настройкам


	026
	Проверьте воздушный выключатель размораживания
	
	X
	Проверьте воздушный выключатель размораживания


	027
	Проверьте объем воздушного потока evap
	
	X
	Проверьте вентилятор испарителя

	028
	Проверьте датчик частоты вращения двигателя
	Можно установить остановку
	1.Проверьте датчик скорости
2.Проверьте подключение датчика скорости


	029-1
	Электрический режим ожидания без питания
	X
	Запустите двигатель
	Проверьте электрическую резервную мощность


	029-2
	Перегрузка по току в режиме ожидания электроэнергии
	X
	Запустите двигатель  
	1.Проверьте электродвигатель, заблокирован ли ротор
2.Проверьте фазное сопротивление электродвигателя
3.Проверьте электрическую резервную линию электропередачи


	029-3
	Дисбаланс электрического режима ожидания
	X
	Запустите двигатель  
	1.Проверьте фазное сопротивление электродвигателя
2.Проверьте, нет ли потери фазы электропитания в режиме ожидания


	029-4
	Низкий переменный ток
	X
	Запустите двигатель  
	1.Проверьте электродвигатель
2.Проверьте текущий набор от контроллера
3.Проверьте разницу между реальным током и показаниями контроллера


	030
	Предохранитель SV дизельного топливного насоса
	X
	
	1.Проверьте предохранитель топливного насоса SV
2.Проверьте топливный насос
3.Проверьте провод питания топливного насоса


	031
	Предохранитель скорости SV предохранитель
	
	X
	1.Проверьте скорость и предохранитель
2.Проверьте скорость катушки SV
3.Проверьте скорость провода питания SV


	032-1
	двигателя вентилятора evap 1
	
	X
	1.Проверьте предохранитель двигателя вентилятора evap 1
2.Проверьте двигатель вентилятора evap 1
3.Проверьте провод питания двигателя вентилятора evap 1


	032-2
	предохранитель двигателя вентилятора evap 2 предохранитель двигателя вентилятора
	
	X
	1.Проверьте предохранитель 2 двигателя вентилятора evap
2.Проверьте двигатель вентилятора evap 2
3.Проверьте провод питания двигателя вентилятора evap 2


	032-3
	evap 3
	
	X
	1.Проверьте предохранитель 3 двигателя вентилятора evap
2.Проверьте двигатель вентилятора evap 3
3.Проверьте провод питания двигателя вентилятора evap 3


	033
	Предохранитель возбуждения генератора переменного тока 12 В
	
	X
	1.Проверьте предохранитель возбуждения генератора переменного тока
2.Проверьте генератор переменного тока
3.Проверьте проводку возбуждения генератора переменного тока


	034
	Предохранитель стартера
	X
	
	1.Проверьте предохранитель стартера
2.Проверьте пускатель
3.Проверьте проводку стартера


	035
	Работающий предохранитель
	X
	
	1.Проверьте работающий предохранитель предохранителя
2.Проверьте работающий соленоид
3.Проверьте проводку


	036
	Предохранитель свечи накаливания
	
	X
	1.Проверьте предохранитель накаливания
2.Проверьте свечу накаливания
3.Проверьте проводку свечей накаливания


	037
	Главный предохранитель 12 В
	X
	
	1.Проверьте главный предохранитель
2.Проверьте проводку аккумулятора
3.Проверьте все предохранители


	038
	SV1 предохранитель давления конденсатора SV
	X
	
	1.Проверьте предохранитель SV1
2.Проверьте SV1
3.Проверьте провод питания SV1


	039
	SV4 размораживание предохранителя SV
	X
	
	1.Проверьте предохранитель SV4
2.Проверьте SV4
3.Проверьте провод питания SV4


	040
	Предохранитель переднего разгрузочного клапана
	
	X
	1.Проверьте предохранитель переднего разгрузочного клапана
2.Проверьте передний разгрузочный клапан
3.Проверьте провод питания переднего разгрузочного клапана


	041
	Предохранитель клапана задней
	
	X
	1.Проверьте предохранитель обратного клапана разгрузчика
2.Проверьте обратный разгрузочный клапан
3.Проверьте обратный провод питания клапана разгрузчика


	043
	разгрузки предохранитель для испарения Нагревательный предохранитель
	
	X
	1.Проверьте предохранитель соленоида нагрева evap
2.Проверьте соленоид нагрева испарителя
3.Проверьте провод питания нагревательного контактора evap


	044
	Предохранитель топливного нагревателя
	
	X
	1.Проверьте предохранитель топливного нагревателя
2.Проверьте топливный нагреватель
3.Проверьте провод питания топливного нагревателя


	046
	Электронный предохранитель сцепления компрессора
	X
	
	1.Проверьте предохранитель электронного сцепления компрессора
2.Проверьте электронную муфту компрессора
3.Проверьте провод питания электронной муфты компрессора


	047
	Предохранитель водонагревателя SV8
	
	X
	1.Проверьте предохранитель водонагревателя SV8
2.Проверьте водонагреватель SV8
3.Проверьте провод питания предохранителя водонагревателя SV8


	048
	Предохранитель для впрыска жидкости SV7
	
	X
	1.Проверьте предохранитель для впрыска жидкости SV7
2.Проверьте клапан впрыска жидкости SV7
3.Проверьте провод питания клапана впрыска жидкости SV7


	049
	Тройник SV3 Предохранитель SV
	X
	
	1.Проверьте предохранитель SV3 Тройник SV
2.Проверьте тройник SV3 SV
3.Проверьте провод питания SV3 Tee SV


	050
	Схема датчика давления нагнетания
	
	X
	Проверьте цепь датчика давления нагнетания

	051
	Датчик давления нагнетания
	
	X
	Проверьте датчик давления нагнетания


	052
	Схема датчика давления всасывания
	
	X
	Проверьте цепь датчика давления всасывания


	053
	Датчик давления всасывания
	
	X
	Проверьте датчик давления всасывания


	060
	Проверьте температуру окружающей среды. датчик - разомкнутая цепь
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры окружающей среды
2.Проверьте провод питания датчика температуры окружающей среды


	061
	Проверьте температуру возвращаемого воздуха. датчик - разомкнутая цепь
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры возвратного воздуха
2.Проверьте провод питания датчика температуры возвратного воздуха


	062
	Проверьте температуру приточного воздуха. датчик - разомкнутая цепь
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры приточного воздуха
2.Проверьте провод питания датчика температуры приточного воздуха


	063
	Проверьте датчик температуры воды в двигателе - разомкнутая цепь
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры воды
2.Проверьте провод питания датчика температуры воды


	064
	Проверьте температуру размораживания. окончание sesnor 1-разомкните ccircuit
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры размораживания
2.Проверьте провод питания датчика температуры размораживания


	065
	Проверьте датчик температуры нагнетания компрессора - разомкнутая цепь
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры нагнетания компрессора
2.Проверьте провод питания датчика температуры нагнетания компрессора


	066
	Температура всасывания компрессора. датчик - разомкнутая цепь
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры всасывания компрессора
2.Проверьте провод питания датчика температуры всасывания компрессора


	072
	Проверьте температуру окружающей среды. датчик -короткое замыкание
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры окружающей среды
2.Проверьте провод питания датчика температуры окружающей среды


	073
	Проверьте температуру возвращаемого воздуха. датчик -короткое замыкание
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры возвратного воздуха
2.Проверьте провод питания датчика температуры возвратного воздуха


	074
	Проверьте температуру приточного воздуха. датчик -короткое замыкание
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры приточного воздуха
2.Проверьте провод питания датчика температуры приточного воздуха


	075
	Проверьте датчик температуры воды в двигателе - короткое замыкание
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры воды
2.Проверьте провод питания датчика температуры воды


	076
	Проверьте температуру размораживания. прерывание sesnor-короткое замыкание
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры размораживания
2.Проверьте провод питания датчика температуры размораживания


	077
	Проверьте температуру нагнетания компрессора. датчик -короткое замыкание
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры нагнетания компрессора
2.Проверьте провод питания датчика температуры нагнетания компрессора


	078
	Температура всасывания компрессора. датчик -короткое замыкание
	
	X
	1.Проверьте датчик температуры всасывания компрессора
2.Проверьте провод питания датчика температуры всасывания компрессора


	W141
	Время обслуживания-1
	
	X
	1.Требование по обслуживанию
2.Сброс интервала обслуживания


	W142
	Время обслуживания-2
	
	X
	

	W143
	Время обслуживания-3
	
	X
	

	W144
	Время обслуживания-4
	
	X
	

	W145
	Время обслуживания-5
	
	X
	

	W146
	Время обслуживания-6
	
	X
	

	W147
	Время обслуживания-7
	
	X
	

	W148
	Время обслуживания-8
	
	X
	

	W149
	Время обслуживания-9
	
	X
	

	W150
	Время обслуживания-10
	
	X
	


Примечание: Некоторые вышеуказанные коды неисправностей не существуют в некоторых моделях.
Сервисное обслуживание
Двигатель или электродвигатель могут автоматически запуститься в любое время.

Обратите внимание на соответствующие указания в руководстве по установке и используйте подходящие средства защиты перед любой эксплуатацией устройства.

Во избежание повреждения озонового слоя система рекуперации хладагента должна использоваться для слива хладагента из системы в любое время.

Предупреждение:

Убедитесь, что переключатель включения/выключения включен, прежде чем проводить техническое обслуживание, отсоедините положительный провод аккумулятора
Параметры
	Наименование
	Модель
	Объем

	Моторное смазочное масло
	EMA LRG-1  API CH-4
	2.35～3.05L

	Охлаждающая жидкость двигателя
	ELC
	3～3.5L

	Компрессорное холодильное масло
	POE46
	2L

	Хладагент
	404a
	6.8KG


График обслуживания
	KSD
	Меж сервисный интервал

	Часы
	250
	750
	1250
	1750
	2250
	2750
	3250
	3750
	4250
	4750
	5250

	Вид ТО
	А
	А
	А
	АВ
	А
	А
	АВ
	АС
	А
	АВ
	АD


Описание требований к техническому обслуживанию
	Вид ТО
	Перечень работ

	ТО А
	· Слейте моторное масло и замените масляный фильтр и моторное масло.

· Проверьте систему охлаждения двигателя.

· Очистите элемент воздушного фильтра.

· Проверьте воздушный фильтр.

· Проверьте и затяните все болты, винты и крепежные и крепежные болты блока. Проверьте все ремни

	ТО В
	· Замените топливный фильтр.

· Проверьте фильтр топливного насоса.

· Замените фильтрующий элемент сухого воздуха.

· Проверьте электрод батареи и уровень жидкости.

· Проверьте уровень масла в компрессоре.

· Проверьте щетку генератора. Проверьте время работы двигателя и время работы двигателя в режиме ожидания.

· Проверьте, соответствует ли температура двигателя. регулятор работает нормально.

· Проверьте размораживание:

- Проверьте настройки и функции таймера.

- Проверьте, нормально ли работает регулирующий клапан охлаждения.

- Вентилятор останавливается.

- Размораживание автоматически завершается.

- Сливная труба испарителя.

· Проверьте щетку двигателя вентилятора.

· Проверьте и отрегулируйте натяжитель ремня.

· При необходимости замените ремень.

	ТО С
	· Проверьте резервуар для воды и конденсатор.

· Проверьте уровень жидкости в хладагенте.

· Проверьте скорость разгрузки двигателя: 1900 об/мин/2300 об/мин

· Проверьте щетку двигателя вентилятора.

· Проверьте генератор.

· Очистите и отрегулируйте топливную форсунку.

	ТО D
	· Проверьте все натяжители ремня.

· Замените жидкость для дизельного двигателя.

· Проверьте подшипники сцепления и двигателя.


Ремонт и техническое обслуживание
1. Двигатель не запускается
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Стартер не запускается или скорость слишком низкая
	1: Батарея недостаточно заряжена

2: Электрод батареи загрязнен или поврежден

3: Плохой контакт цепи стартера

4: Неисправность двигателя стартера

5: Неисправность катушки стартера

6: Пусковая цепь разомкнутая цепь

7: Неправильная модель масла
	1: Проверьте напряжение

2: Проверка и ремонт

3: Схема ремонта

4: Замените двигатель

5: Замените катушку двигателя

6: Проверьте цепь

7: Заправьте правильное масло

	Стартер может запуститься, но двигатель не запускается
	1: В топливном баке нет топлива

2: Воздух в топливной системе

3: Вода в топливе

4: Топливный фильтр заблокирован

5: Нестабильность работы системы контроля расхода топлива

6: Неисправность электрической свечи накаливания

7: Повреждение работающей катушки

8: Ненормальная работа топливного насоса
	1: Проверьте топливный бак

2: Удалите воздух из системы

3: Пустой топливный бак

4: Проверьте расход топлива;

5: Проверьте цепь управления подачей топлива

6: Проверьте или замените

7: Замените катушку

8: Проверьте цепь управления топливным насосом

	Стартер запускается и включается, но через несколько секунд останавливается
	1: Слишком много масла

2: Падение напряжения питания стартера
	1: Схема ремонта

2: Отремонтируйте или замените стартер


1.1. Двигатель останавливается после запуска
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Двигатель останавливается после запуска
	1: Ограниченная подача топлива

2: Нет топлива

3: Утечка из топливной системы

4: Неправильный контроль расхода топлива

5: Топливный фильтр заблокирован

6: Неисправность топливной форсунки

7: Неисправность инжекционного насоса

8: Воздушный фильтр или трубопровод заблокированы

9: Предохранительное устройство отсоединено

10: Разомкнутая цепь работающей катушки

11: Ненормальная работа топливного насоса

12: Неисправность датчика скорости
	1: Проверьте расход топлива

2: Проверьте топливо

3: Проверка и ремонт

4: Проверьте подачу топлива в двигатель

5: Замените фильтр дизельного топлива

6: Замените топливную форсунку

7: Замените топливный насос высокого давления

8: Замените топливный фильтр

9: Проверьте защитное устройство

10: Проверьте цепь

11: Проверьте цепь топливного насоса

12: Проверьте и замените


1.2.  Неисправность стартера

	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Стартер не запускается или скорость слишком низкая 


	1: Батарея недостаточно заряжена

2: Провода аккумулятора ослаблены или окислены

3: Повреждена цепь аккумулятора

4: Короткое замыкание щетки стартера

5: Стартерная щетка не соприкасается

6: Повреждена катушка стартера

7: Избыток моторного масла
	1: Проверьте напряжение батареи

2: Проверка и ремонт

3: Проверка и ремонт

4: Проверка и ремонт

5: Проверка и ремонт

6: Замените катушку

7: Удалите излишки смазочного масла

	Стартер вращается, но шестерня коробки передач вышла из зацепления
	Шестерня или кольцо трансмиссии заблокированы или изношены
	Очистите шестерню и кольцо, очистите или замените; нанесите смазочное масло

	Шестерня коробки передач не отсоединяется после работы двигателя
	1: Выходная схема стартера

2: Неисправность стартера
	1: Схема ремонта

2: Отремонтируйте или замените стартер


1.3. Неисправность цепи стартера двигателя
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Катушка стартера без питания
	1: Неисправность батареи

2: Незакрепленное соединение цепи
	1: Проверка

2: Закрепите

	Работающая катушка не имеет питания или не может быть подана


	1: Неисправность батареи

2: Ослабьте соединение цепи ослабьте

3: Сломан переключатель давления масла

4: Сломано работающее реле

5: Переключатель температуры воды отключен

6: Сломан датчик температуры воды

7: Неисправность работающей катушки
	1: Проверка

2: Закрепите

3: Проверка

4: Замените реле

5: Проверка

6: Замените температуру воды. датчик

7: Замените рабочую катушку


2. Генератор переменного тока
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Генератор переменного тока не заряжается
	1: Недостаточное время работы системы зарядки

2: Ремень генератора ослаблен или сломан

3: Клемма ослаблена, загрязнена и проржавела или провод отсоединен

4: Куст слишком изношен, отсоединен или сломан
	1: Проверка

2: Замените ремень

3: Очистите и закрепите

4: Заменить

	Низкая или нестабильная скорость зарядки


	1: Ослабьте ремень генератора переменного тока

2: Клемма ослаблена, загрязнена и проржавела или провод отсоединен

3: Чрезмерный износ щетки, прилипание или отсоединение конца провода

4: Регулятор сломан
	1: Замените ремень

2: Очистите и закрепите

3: Заменить

4: Заменить

	Высокий уровень зарядки
	Повреждение стабилизатора напряжения в генераторе
	Замените генератор переменного тока

	Большой шум
	1: Ремень сломан или переутомлен

2: Изношенный подшипник

3: Несоосность ремня или ременного шкива

4: Ослабьте ременной шкив
	1: Замените ремень

2: Замените подшипник

3: Проверьте опору генератора переменного тока

4: Натяжной ремень


3. Холодильная система
3.1. Нет охлаждения
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Дизельный двигатель
	Некорректная работа
	ТО двигателя

	Холодильная система
	1. Неисправность привода компрессора

2: Неисправность компрессора

3: Повреждена зубчатая прокладка шарнира вала

4: Муфта вентилятора не работает
	1: Обратитесь к неисправности двигателя

2: Обратитесь к неисправности компрессора

3: Проверьте состояние колодки редуктора

4: Проверьте вентилятор испарителя

	Холодильная система
	1: Цикл размораживания не останавливается

2: Некорректное давление

3: Размораживание при ненормальной работе
	1: Обратитесь к неисправности размораживания

2: Обратитесь к анализу аномалий давления

3: Обратитесь к анализу размораживания SV


3.2 Агрегат работает, но охлаждающей способности недостаточно
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Компрессор
	1: Повреждена пластина клапана компрессора

2: Неисправность разгрузчика
	1: Проверка и техническое обслуживание

2: Проверка и техническое обслуживание

	Холодильная система
	1: Ненормальное давление

2: Неисправность расширительного клапана

3: Испаритель не пропускает воздух или заблокирован
	1: Проверьте специализированный анализ

2: Проверьте специализированный анализ

3: Проверьте специализированный анализ

	Двигатель не работает на полной скорости
	1: Ошибка скорости SV
2: Двигатель работает ненормально
	1: Проверьте специализированный анализ

2: Проверьте специализированный анализ


3.3 Установка работает непрерывно (без остановки)
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Изолированная коробка

	1: Большая тепловая нагрузка

2: Поврежден или протекает изолирующий слой коробки
	1: Высокая температура груза

2: Ремонт

	Холодильная система
	1: Аномальное давление

2: Регулятор температуры не работает должным образом
	1: Проверьте специализированный анализ

2: Проверьте контроллер и датчик

	Компрессор
	Поврежденный
	Проверьте специализированный анализ


3.4 Агрегат не работает на нагреве или имеет недостаточную теплопроизводительность
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Холодильная система
	1: Аномальное давление

2: Ненормальная температура. контроллер

3: Размораживание SV не работает ненормально
	1: Проверьте специализированный анализ

2: Проверьте панель и датчик

3: Проверьте специализированный анализ

	Компрессор
	1: Неисправность привода компрессора

2: Неисправность компрессора
	1: Проверьте специализированный анализ

2: Проверьте специализированный анализ

	Низкие обороты двигателя
	1: Ошибка скорости SV

2: Двигатель работает ненормально
	1: Капитальный ремонт;

2: Проверьте специализированный анализ


4. Ошибка размораживания
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Размораживание не запускается автоматически
	1: Ошибка установки переключателя размораживания воздуха

2: Значение датчика не может достичь температуры размораживания.

3: Поврежден воздушный выключатель размораживания

4: Ослабьте клемму проводки

5: Датчик воздуха поврежден или отсоединен
	1: Сброс значения воздушного переключателя

2: Проверьте температуру

3: Замените воздушный выключатель размораживания

4: Схема ремонта

5: Проверка

	Размораживание не запускается вручную
	1: Значение датчика не может достичь температуры размораживания.

2: Повреждена компьютерная плата

3: Ослабьте клемму проводки

4: Поврежден переключатель размораживания
	1: Проверьте температуру.

2: Замените компьютерную плату

3: Закрепите

4: Ремонт

	Запускается, но не размораживается
	1: Размораживание SV работает ненормально

2: Повреждено реле размораживания
	1: Проверьте специализированный анализ

2: Замените реле

	Частое размораживание
	Поврежден воздушный выключатель размораживания
	Заменять

	Не останавливаться при размораживании или циклировании
	1: Высокая влажность

2: Температура размораживания. датчик поврежден

3: Неправильная регулировка воздушного выключателя размораживания
	1: Груз с высокой влажностью

2: Замените датчик

3: Ремонт и замена


5. Некорректное давление
5.1 Охлаждение
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Высокое давление нагнетания
	1: Загрязненный змеевик конденсатора

2: Лопасти вентилятора конденсатора повреждены

3: Обратный клапан нагнетания заблокирован

4: Неисправность запорного клапана конденсатора

5: Избыток хладагента

6: Неисправность инжекционного клапана

7: Ремень сломан или ослаблен
	1: Очистите

2: Замените лопасти вентилятора конденсатора

3: Замените обратный клапан

4: Проверка и техническое обслуживание

5: Замените хладагент

6: Проверка

7: Замените ремень

	Низкое давление нагнетания
	1: Изношенная или сломанная пластина клапана компрессора

2: Размораживание SV работает ненормально
	1: Проверьте и замените

2: Проверьте специализированный анализ

	Высокое давление всасывания
	1: Изношенная или сломанная пластина клапана компрессора

2: Размораживание SV работает ненормально
	1: Проверьте и замените

2: Проверьте специализированный анализ

	Низкое давление всасывания 

	1: Сервисный клапан закрыт

2: Сухой фильтр частично заблокирован

3: Недостаток хладагента

4: Расширительный клапан работает ненормально

5: Испаритель не пропускает воздух или заблокирован

6: Чрезмерное замерзание катушки
	1: Откройте сервисный клапан

2: Заменить

3: Проверьте утечку и заправьте хладагент

4: Проверьте специализированный анализ

5: Проверьте специализированный анализ

6: Проверьте специализированный анализ

	Давление нагнетания постепенно выравнивается во время работы агрегата
	1: Изношенная или сломанная пластина клапана компрессора

2: Размораживание SV работает ненормально
	1: Проверьте и замените

2: Проверьте специализированный анализ


5.2 Нагрев
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Высокое давление нагнетания
	1: Лопасти вентилятора конденсатора повреждены

2: Заблокирован выпускной обратный клапан

3: Избыток хладагента

4: Ремень сломан или ослаблен
	1: Замените лопасти вентилятора конденсатора

2: Проверка и техническое обслуживание

3: Замените хладагент

4: Замените ремень

	Низкое давление нагнетания
	1: Изношенная или сломанная пластина клапана компрессора

2: Размораживание SV работает ненормально

2. 2. Недостаток хладагента
	1: Проверьте и замените

2: Проверьте специализированный анализ

3. Заправьте хладагент

	Низкое давление всасывания
	1: Недостаток хладагента

2: Неисправность регулировки KVL компрессора
	1: Заправка хладагента

2: Отрегулируйте KVL


6. Ненормальный звук
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Компрессор
	1: Ослабьте винты кронштейна

2: Изношенный подшипник

3: Клапан изношен или сломан

4: Воздействие жидкости

5: Отсутствие смазочного масла
	1: Закрепите

2: Заменить

3: Заменить

4: Проверьте причины

5: Зарядите POE-масло

	Двигатель вентилятора конденсатора или испарителя
	1: Наружная крышка ослаблена или повреждена

2: Поврежден подшипник

3: Изгиб трансмиссионного вала
	1: Закрепите

2: Заменить

3: Заменить

	Клиновой ремень
	Трещины или износ
	Замените правый ремень


7. Неисправность системы управления
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Система управления не работает
	1: Датчик поврежден

2: Реле повреждено

3: Микропроцессор работает неправильно

4: Компьютерная плата работает ненормально
	1: Заменить

2: Заменить

3: Заменить

4: Заменить


8. Испаритель отсутствует поток воздуха или заблокирован
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Evaporator coil blocked
	1: Coil frosting

2: Dirty coil 

3: Fan motor fault 
	1: Service
2: Clean

3: Replace

	Evaporator no or enough air flow


	1: Evaporator fan loosen or damaged  

2: The evaporator runs in reverse

3: Evaporator air flow blocked
	1: Fasten

2: Check the circuit

3: Check 


9. Неисправность электрического режима ожидания
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Резервный двигатель не запускается
	1: Поврежден контактор двигателя

2: Ненормальный источник питания

3: Поврежден резервный аккумуляторный модуль

4: Переключатель давления масла разомкнут

5: Датчик скорости имеет сигнал скорости
	1: Заменить

2: Проверьте источник питания

3: Заменить

4: Проверка

5: Проверка

	Резервный двигатель запускается, а затем останавливается
	1: Перегрузка двигателя

2: Импульс высокого тока
	1: Проверка

2: Проверка


10. Неисправность горячего газа (трехсторонняя)
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	SV работает ненормально

	1: Нет питания на SV
2: Неправильная или ослабленная проводка

3: Катушка повреждена

4: Неправильная установка клапана

5: Неправильная установка катушки

6: Ненормальный контроль температуры

7: Поршень заблокирован

a: Коррозия или износ деталей

b: Примеси в клапане

c: Изгиб или погружение внешней трубы;
	1: Проверьте цепь

2: Проверьте цепь

3: Заменить

4: Перенастройка

5: Перенастройка

6: Заменить

7: Заменить

	Хладагент течет даже при закрытом клапане
	1: Загрязнения под седлом клапана

2: Повреждено седло клапана
	1: Очистите внутренние примеси

2: Заменить


11. Неисправность расширительного клапана
	Описание неисправности
	Возможные причины
	Варианты устранения

	Низкое давление всасывания и высокий перегрев
	1: Недостаток хладагента

2: Внешняя балансировочная трубка заблокирована

3: Замороженное седло клапана

4: Клапан или отверстие клапана заблокированы воском, маслом и другими примесями

5: Повреждена капиллярная трубка

6: Неисправность датчика температуры

7: Проблема с настройкой перегрева
	1: Замените хладагент (404a)

2: Проверка

3: Влажность в системе

4: Очистите систему

5: Замените расширительный клапан

6: Замените расширительный клапан

7: Отрегулируйте перегрев

	Низкий перегрев компрессора и воздействие жидкости
	1: Внешняя балансировочная трубка заблокирована;

2: Клапан не может быть закрыт из-за замерзания

3: Примеси в клапане

4: Вал и основание расширительного клапана разрушены или клапан подперт примесями.
	1: Проверка

2: Проверка

3: Очистите

4: Очистите

	Нестабильное давление всасывания
	1: Неправильная температура. положение или установка датчика

2: Настройка низкого перегрева
	1: Отрегулируйте температуру. положение датчика

2: Отрегулируйте перегрев

	Высокий перегрев
	Капилляр сломан
	Замените расширительный клапан


Гарантия:

Стандартный гарантийный срок на эту продукцию составляет 24 месяца только на запчасти с даты установки. Если агрегаты не смонтированы в течение 6 месяцев после поставки, гарантийный срок будет засчитываться как 30 месяцев с даты поставки (зависит от заводской таблички устройства на устройствах). В рамках действующего гарантийного срока Kaixue возместит стоимость запчастей и транспортные расходы, но затраты на гарантийные ремонтные работы, таможенное оформление, налоги и т.д. не возмещаются. На определённые элементы гарантийный срок не распространяется.
Спецификация дизельных холодильных агрегатов
(при температуре окружающего воздуха +30°С)

	Модель
	Вес (кг)
	Габаритные размеры (мм)
	Холодопроизводительность (Вт)
	Расход воздуха, (м3/ч)
	Объем фургона (м3)
	Монтажные размеры испарителя, (мм)

	
	
	
	Дорожный режим
	Stand by
	
	
	

	
	
	
	0°С
	-20°С
	0°С
	-20°С
	
	
	

	КSD-600
	395
	1795*795*560
	5760
	3350
	4930
	2935
	2350
	15-30
	1245*310

	КSD-800
	432
	1825*860*630
	7150
	3960
	6240
	3295
	2350
	25-40
	1245*310

	КSD-1000
	475
	1825*860*630
	8250
	5185
	6820
	4485
	2580
	35-55
	1245*350

	КSD-1200
	634
	1915*970*690
	11210
	6785
	8500
	6100
	3420
	50-60
	1245*350


[image: image22.png]i KAIXUE COLD CHAIN





Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd.  
Address: Zhongmu Auto Industry Park, Zhengzhou 451450, Henan, China.

Tel.:0371-56701069  Fax.:0371-60862175

WhatsApp +86 186 9585 9282
Email: info@kaixuecn.com
Website: www.supersnowcold.com   
[image: image23.png]



Автономные установки серии KSD











24h service hotline









